ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към документация по провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана” с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 бр. Филтрираща система за въздух  по проект BG05SFPR002-1.004-1138-C01 “Добра работна среда и по- качествени работни места”  във фирма "ПЕРЛАМЕТ СЕ" ООД  ЕИК: 040540837

| Пореден № | Наименование на артикула | Минимални изисквания към артикула | Количество (брой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филтрираща система за въздух | „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Филтрираща система за въздух по проект BG05SFPR002-1.004-1138-C01 “Добра работна среда и по- качествени работни места” във фирма "ПЕРЛАМЕТ СЕ" ООД ЕИК: 040540837 Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики: Филтриращ модул за L=3200mі/h; H=300 Pa предназначен за промишлени помещения. (Камера с рекуперативен топлообменик, филтри, и въздухообработващ модул на директно изпарение 28kW, решетки за вентилация, стоящо тяло) Допълнителни изисквания към техническите и функционалните характеристики, подлежащи на оценка: Максимална консумирана мощност – до 2×1400 W включително Максимално ниво на шум до (dB) 60 включително Минимален въздушен дебит: не по-малко от 3200 m³/h включително Минимална степен на филтрация - 3 степенна Крайна степен на филтрация: HEPA клас E11 или еквивалент | 2 бр. |