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Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
към документация по провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана” с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 бр. Филтрираща система за въздух  по проект BG05SFPR002-1.004-1138-C01 “Добра работна среда и по- качествени работни места”  във фирма "ПЕРЛАМЕТ СЕ" ООД  ЕИК: 040540837
	Пореден №
	Наименование на артикула
	Минимални изисквания към артикула
	Количество
(брой)

	1
	Филтрираща система за въздух  





	„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Филтрираща система за въздух  по проект BG05SFPR002-1.004-1138-C01 “Добра работна среда и по- качествени работни места”  във фирма "ПЕРЛАМЕТ СЕ" ООД  ЕИК: 040540837

Минимални задължителни изисквания към техническите и функционалните характеристики:  
Филтриращ модул за L=3200mі/h; H=300 Pa предназначен за промишлени помещения. (Камера с рекуперативен топлообменик, филтри, и въздухообработващ модул на директно изпарение 28kW, решетки за вентилация, стоящо тяло)

Допълнителни изисквания към техническите и функционалните характеристики, подлежащи на оценка:  
Максимална консумирана мощност – до 2×1400 W включително
Максимално ниво на шум до (dB) 60 включително
Минимален въздушен дебит: не по-малко от 3200 m³/h включително
Минимална степен на филтрация - 3 степенна
Крайна степен на филтрация:   HEPA клас E11 или еквивалент
	2 бр.
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Този документ е създаден в изпълнение на проект по договор № BG05SFPR002-1.004-1138-C01 „Добра работна среда и по- качествени работни места”  в "Перламет Се " ООД”. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Перламет СЕ" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган
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